
南通市紫琅医院医消防系统维保服务项目
询价文件

项目编号：20260120
南通市紫琅医院
2026年1月21日

第一部分 询价公告
南通市紫琅医院医消防系统维保服务项目的潜在供应商应在南通市民政局网站获取采购文件，并于2026年1月27 日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：20260120
项目名称：南通市紫琅医院医消防系统维保服务项目

最高限价：1.38万元。投标报价超过最高限价的按照无效响应处理。
服务期：1年。
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

三、获取采购文件

时间：2026年1月21日至2026年1月26日

地点：南通市民政局网站；
方式：自行下载采购文件。

四、响应文件提交

截止时间：2026年1月27日9点00分（北京时间）
地点： ，如有变动另行通知。
五、开启

时间：2026年 1月27日9点30分（北京时间）
地点： ，如有变动另行通知。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

    1.对项目需求等部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

2.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
八、联系方式

1.采购人信息

名称：南通市紫琅医院　　　　　　　　　　　　

地址：南通市崇川区文峰街道红星路5号

联系人：李女士

联系方式：18862995188　　　　

第二部分  项目需求

采购人南通市紫琅医院对南通市紫琅医院医消防系统维保服务项目进行询价采购。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解采购人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、项目名称

南通市紫琅医院消防系统维保服务项目

二、项目预算：

本项目采购预算为1.38万元/年。

三、项目需求说明：

本次维保项目包含但不限于以下内容： 消防自动报警系统、消防广播、通讯系统、防火卷帘系统、自动喷水灭火系统、消防设备其他系统、应急照明疏散指示等所有消防系统以及所有用电设备控制箱（柜）及二次线路（含非消防用电设备）等。

四、维保要求：

1、维保单位应严格按照中华人民共和国建筑消防设施的维护管理国家标准、江苏省消防条例、相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，要求消防系统发挥正常功能，确保消防设备正常运行，满足现行消防规范的要求。对维修保养质量负责，每月出具建筑消防设施详细合格维保记录。

2、根据维修保养对象 的具体情况，拟定详细的维保计划和维修保养方案，明确项目负责人（须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书，并且具有消防相关专业中级及以上技术职称），至少指定1名以上执业人员（须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书）负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，由甲方指定的项目管理人员、乙方项目负责人签名，并经甲方负责人确认。

3、依照国家《火灾自动系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范

4、严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务，开展检查、维修、保养、测试等技术服务，并根据采购人要求对项目物业从业人员进行相关业务技能指导，积极配合采购人消防演练、上级检查等活动。

5、在接到应急维修后，30分钟内安排专业人员到达现场进行处理，一般故障当日完成，复杂性故障应在24小时内完成。

6、在维修保养期间的员工人身安全等责任由中标方负责，采购单位不承担任何责任和费用。

五、维保内容：

	维保项目
	维保内容
	最低维保次数

	消防控制主机
	1、火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常。

2、检测警报装置警报功能。

3、检测报警控制器、显示器等报警、显示、打印等功能。

4、检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，主备电源切换功能、备用电源充、放电功能。
	 进行地址记录，每月抽测，全年覆盖。

	消防供配电设施
	1、消防电源配电箱处主、备电源切换功能。

2、应急电源充、放电试验。

3、消防电源主、备电源供电功能测试。

4、非消防电源的联动切断试验（风机、消防泵等）。
	 进行地址记录，每月抽测，全年覆盖。

	点型感烟探测器
	1、放烟状态，检验探测器报警确认灯，以及火灾报警控制器的火警信号显示。

2、消烟重定，检验探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。
	进行地址记录，每月抽测，全年覆盖。

	点型感温探测器
	1、加热状态下，检测探测报警确认灯和火灾报警控制器火灾信号显示。

2、消热重定，检测探测器报警。
	进行地址记录，每月抽测，全年覆盖。

	手动报警按钮
	1、外罩玻璃保持完好，触发按钮，检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯否准确。
	每月1次

	报警阀组
	1、报警阀组外观、标志牌、压力表完好。

2、对报警阀的压力表进行检查，要示报警前后压力指示保持正常。

3、要求报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态正常。
	每月1次

	电控柜
	1、检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

2、检查线路图及操作说明是否齐全。

3、检查电压、电流表指示是否在规定的范围内。

4、开关是否有变形、损伤、标志脱落，处于正常状态。

5、检查电控柜内继电器是否脱落、松动、接点是否发热，转换开关应处于自动状态。各导线链接是否松脱，绝缘是否损伤。

6、查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常。
	每月1次

	消防管路系统
	1、检测稳压泵的启动频率，确保启动频率正常。

2、检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固。

3、对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道水质良好、无空气。
	每月1次

	稳压泵及气压水罐
	1、检查是否能够自动加压。

2、打开试验排水阀，检查减水时能否自动补水、加压及压力表是否正常。
	每月1次

	消防栓泵
	1、检查总管泄压阀是否完好。

2、泵房控制柜处启动水泵，消防主机控制室启动水泵运行及反馈信号。

3、检查消防栓泵运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证，其性能是否良好。

4、检查主、备泵能否自动切换。

5、检查压力表是否正常，水泵启动后动作是否正常。

6、启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

7、对水泵维保，加注润滑油。
	每月不少于1次

	水泵接合器
	1、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。

2、检查外表油漆有无脱落、有无锈蚀，如有应及时修补。
	每月不少于1次

	室内消防栓
	1、消火栓供水阀不应有渗漏现象。

2、消防水枪、水带及全部附件齐全良好。

3、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常、无故障。

4、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落、箱门玻璃完好无缺。

5、消火栓、供水阀所有转动部位应定期加注润滑油。
	每月不少于2次

	室外消防栓
	1、用专用板手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。

2、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失情况。

3、检查栓体外表油漆有无脱落、有无锈蚀，如有应及时修补。

4、入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。

5、重点部位消火栓，每年应不少于一次的出水试验，非重点部位消火栓按其总数的10－20%进行实际出水试验。

6、随时清除消火栓井周围积存的杂物。

7、保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。
	每月1次

	灭火器
	1、灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象、铭牌是否完整清晰。  

2、喷嘴是否有变形、开裂、损伤；喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤。  

3、灭火器压力表的外表面是否变形、损伤，指标是否指在绿区。 

4、灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。  

5、在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。
	每月1次


六、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函（格式见附件）；

（3）法人代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人委托书、被委托人身份证复印件；

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，并提供无重大违法记录声明（格式参见附件）。

B、商务报价响应文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、材料、运输费、保险、利润、税金、所有与安全有关的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

1.报价总表；

2.报价明细表。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。
（二）询价响应文件的编制及装订

1.询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件，共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 贰 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 壹 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

3.供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

5.电子响应文件一份，电子响应文件的内容为“资格审查文件、商务报价响应文件”的打印盖章或电子签章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务报价响应文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件），可以采取U盘或电子光盘方式单独密封提交。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

七、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章、签章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.投标报价高于招标文件中规定的最高限价的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

九、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在南通市民政局网站上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。
第三部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格
1.法定代表人身份证明

               ：

          先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件

2.法定代表人授权委托书

               ：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件

3.投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

南通市紫琅医院：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

                  日期：
（二）价格标响应文件相关格式

1.报价总表
	项目名称
	投标报价
	项目完成时间
	付款方式

	南通市紫琅医院医消防系统维保服务项目
	大写：      元    

小写：      元  
	完全响应询价文件要求
	完全响应询价文件要求的付款方式


注：

1.本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

2.报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、材料、运输费、保险、利润、税金、所有与安全有关的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
供应商名称：（盖章）             

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

2.报价明细表（格式自拟）

报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、材料、运输费、保险、利润、税金、所有与安全有关的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

1

