## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火化间改造-电气、通风 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 电气系统 |  | 项
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:空调总箱 2、型号:1AP-KTZ 3、安装方式:落地安装 4、详见设计图纸 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:消防用电总配电柜 2、型号:1AP-XFZ1,2 3、安装方式:落地安装 4、详见设计图纸 | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:空调配电柜 2、型号:WAP-KTZ1 3、安装方式:落地安装 4、详见设计图纸 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称:空调配电箱 2、型号:AP-KT1 3、安装方式:挂墙明装 4、详见设计图纸 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称:排烟风机配电箱 2、型号:WAP-PY 3、安装方式:挂墙明装 4、详见设计图纸 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称:事故风机开关箱 2、安装方式:挂墙明装 3、详见设计图纸 | 台 | 1
7 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:钢制槽式电缆桥架 2、规格:200*100 3、详见图纸设计说明 | m | 50
8 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:电气支、吊架 2、材质:镀锌型钢 3、安装高度综合考虑 4、其他详见图纸设计 | kg | 53.01
9 | 030411001001 | 配管 | 1、材质:镀锌钢管 2、规格:SC100 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、含刨沟、开槽及修复 5、详见设计图纸 | m | 9.8
10 | 030411001002 | 配管 | 1、材质:镀锌钢管 2、规格:SC70 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、含刨沟、开槽及修复 5、详见设计图纸 | m | 6.2
11 | 030411001003 | 配管 | 1、材质:镀锌钢管 2、规格:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、含刨沟、开槽及修复 5、详见设计图纸 | m | 31.05
12 | 030411001004 | 配管 | 1、材质:镀锌钢管 2、规格:SC40 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、含刨沟、开槽及修复 5、详见设计图纸 | m | 15.8
13 | 030411001005 | 配管 | 1、材质:镀锌钢管 2、规格:SC32 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、含刨沟、开槽及修复 5、详见设计图纸 | m | 105.2
14 | 030411001006 | 配管 | 1、材质:镀锌钢管 2、规格:SC25 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、含刨沟、开槽及修复 5、详见设计图纸 | m | 131.28
15 | 030411001007 | 配管 | 1、材质:镀锌钢管 2、规格:SC20 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、含刨沟、开槽及修复 5、详见设计图纸 | m | 26.6
16 | 030411001008 | 配管 | 1、材质:镀锌钢管 2、规格:SC15 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 4、含刨沟、开槽及修复 5、详见设计图纸 | m | 324
17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4x50+1x25 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4、详见设计图纸（含电缆头） | m | 11.38
18 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4、详见设计图纸（含电缆头） | m | 58.02
19 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4、详见设计图纸（含电缆头） | m | 59.76
20 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-5*10 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4、详见设计图纸（含电缆头） | m | 14.45
21 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-4*10 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4、详见设计图纸（含电缆头） | m | 5.13
22 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZN-YJY-4*6 3、敷设方式、部位:管道敷设 4、详见设计图纸（含电缆头） | m | 9.48
23 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称:矿物绝缘电力电缆 2、规格:NG-A-4x25+1*16 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4、详见设计图纸（含电缆头） | m | 19.89
24 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称:矿物绝缘电力电缆 2、规格:NG-A-5x6 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4、详见设计图纸（含电缆头） | m | 30.75
25 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式:控制电缆 2、规格:WDZN-KYJY-5X1.5 3、其他详见图纸设计 | m | 50
26 | 030411004002 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3、其他详见图纸设计 | m | 300
27 | 030411004003 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDNH-BYJ-2x2.5 3、其他详见图纸设计 | m | 50
28 | 030411004004 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZN-BYJ-2x2.5 3、其他详见图纸设计 | m | 50
29 | 030411004005 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZ-BYJ-2.5 3、其他详见图纸设计 | m | 164.7
30 | 030411004006 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZ-BYJ-1.5 3、其他详见图纸设计 | m | 360
31 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-5x6 3、敷设方式、部位:管道、桥架敷设 4、详见设计图纸（含电缆头） | m | 125.66
32 | 030404034001 | 照明开关 | 1、启/停按钮（带指示灯） | 个 | 2
分部小计
| 2 | 通风系统 |  | 项
33 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称:中静压风管式变制冷剂流量空调机组(室内机) 2、型号:FXSP100CA 3、规格:制冷量=10.0kW，制热量=11.2kW，输入功率194W,220V,50Hz 4、安装形式:吊装 5、隔振方式:厂家配套减震底座 6、技术要求:含机体运输、就位及安装、控制箱、设备控制线路及面板安装 7、其他:电机检查接线及试运转按设计及规范规定\自带有线遥控器\无线遥控接收器\冷凝水提升泵（扬程不小于500mm）\除臭过滤配件\冷凝管冷媒管及保温 8、详见设计图纸 | 台 | 6
34 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称:变制冷剂流量热泵机组 2、型号:RUXYQ20BA 3、规格:制冷量=56.5kW，制热量=63kW，输入功率15.3W,380V,50Hz,风量=271m³/h,噪音59~62dB(A) 4、安装形式:落地式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置 6、含控制箱及到空调机组的配管配线 7、单机试运转要求:电机检查接线及试运转按设计及规范规定 8、详见设计图纸 | 台 | 1
35 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1、名称:负压式离心排风机 2、规格:L=26000m³/h, 静压=1490pa,r=1450r/min,N=15KW,噪声71(dB(A)),重量492kg 3、减振底座形式、数量:弹簧减震吊钩或橡胶隔震垫 4、含风机控制箱及到风机的配管配线 5、单机试运转要求:电机检查接线及试运转按设计及规范规定 | 台 | 1
36 | 030701003003 | 空调器 | 1、名称:新风净化机组室外机 2、规格:制冷量168KW、制热量180KW、N=57.5KW、3*500KG 3、安装形式:落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置 5、含控制箱及到空调机组的配管配线 6、单机试运转要求:电机检查接线及试运转按设计及规范规定 | 台 | 1
37 | 030701003004 | 空调器 | 1、名称:新风净化机组 2、规格28000CMH、470Pa、N=11KW/380V、970KG 3、安装形式:落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震装置 5、含控制箱及到空调机组的配管配线 6、单机试运转要求:电机检查接线及试运转按设计及规范规定 | 台 | 1
38 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1、名称:防爆轴流风机 2、设备号:CBF-500 3、规格:风量5700m3/h，功率0.55KW,额定电压380V,转速1450rpm,噪音62dB(A) 4、详见设计图纸 | 台 | 2
39 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1、名称:防爆轴流风机 2、设备号:CBF-750 3、规格:风量15000m3/h，功率1.5KW,额定电压380V,转速1450rpm,噪音65dB(A) 4、详见设计图纸 | 台 | 2
40 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以上 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :角钢法兰连接 6、详见设计图纸 | m2 | 233.2
41 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:4000mm以下 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :角钢法兰连接 6、详见设计图纸 | m2 | 223.87
42 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板矩形风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:2000mm以下 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :角钢法兰连接 6、详见设计图纸 | m2 | 72.14
43 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1、名称:镀锌钢板圆形风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:圆形 4、规格:1120mm以下 5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :角钢法兰连接 6、详见设计图纸 | m2 | 29.92
44 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:防雨百叶风口(附不锈钢防虫网) 2、规格:φ850 | 个 | 2
45 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:防雨百叶风口(附不锈钢防虫网) 2、规格:φ700 | 个 | 2
46 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:防雨百叶风口(附不锈钢防虫网) 2、规格:φ600 | 个 | 2
47 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:防雨百叶风口(附不锈钢防虫网) 2、规格:500*500 | 个 | 4
48 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:700*700 | 个 | 2
49 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:单层百叶风口 2、规格:500*500 | 个 | 2
50 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:侧送风口 2、规格:600*600 | 个 | 6
51 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:回风口(带调节阀) 2、规格:400*400 | 个 | 18
52 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:500*350 | 个 | 18
53 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称:电动对开多叶调节阀 2、规格:500*500 | 个 | 4
54 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称:70℃防火阀 2、规格:1600*630 | 个 | 2
55 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1、名称:70℃防火阀 2、规格:1600*500 | 个 | 2
56 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1、名称:70℃防火阀 2、规格:φ850 | 个 | 2
57 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1、名称:70℃防火阀 2、规格:φ700 | 个 | 2
58 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1、名称:70℃防火阀 2、规格:φ600 | 个 | 2
59 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1、名称:70°C防火调节阀 2、规格:500*500 | 个 | 4
60 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称:45°弯头向下,附防虫网 | 个 | 2
61 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:高效过滤器 2、规格:480*480 3、详见设计图纸 | 个 | 18
62 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种:玻璃棉绝热材料(难燃A级),(湿阻因子μ≥8000,λ≤0.035W/m℃(20℃),密度≤32kg/m3)作为保温材料,其外表面需用不燃A级材料作保护壳 2、详见图纸设计说明 | m3 | 21.2
63 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种:采用外包铝铂保护层的闭孔橡塑管壳保温材料 2、参数:(难燃B1级,湿阻因子≥20000;导热系数λ(W/ m*K)≤0.032(0℃时),≤0.034(20℃时),≤0.037(40℃时);表观密度(kg/m3):45;撕裂强度(N/cm)≥10) 3、绝热厚度:13mm 4、管道外径:Φ57mm以下 5、详见图纸设计说明 | m3 | 0.35
64 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:手工除锈、轻绣 2、油漆品种:防锈漆、调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:两底、两面 | kg | 2253.37
65 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
66 | 030704001002 | 技术调试 | 1、提供相关硬件和技术等支持，配合南通大众燃气有限公司完成事故通风和燃气泄漏保护装置联动运行。 | 项 | 1
67 | 031002001001 | 防火、防水封堵、切槽恢复 | 1、防火、防水封堵、开洞、切槽、恢复，该费用一次性包死，结算不作调整 2、结构穿墙、梁的封堵及修补 | 项 | 1
68 | 031002001002 | 抗震支吊架 | 1、由施工单位请专业厂家按照设计要求深化设计并自主报价，该费用一次性包死，结算不作调整 2、符合GB50981-2014设计规范要求，包验收通过 3、含安装所有工程 | 项 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.50】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：火化间改造-电气、通风 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 0 |  |  |  | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2.防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3.防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4.
|  |  |  | 0 |  |  |  | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.50】

## 1.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：火化间改造-电气、通风 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.50】

## 1.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：火化间改造-电气、通风 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.50】

## 1.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：火化间改造-电气、通风 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.50】

## 1.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：火化间改造-电气、通风 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.50】